## ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА

ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ

ТОИ Р-45-008-94

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по техническому обслуживанию передатчиков допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения работников связи безопасным методам труда.

1.2. Осмотр всех видов электроустановок может производиться одним лицом:

административно - техническим работником с группой по электробезопасности не ниже V в установках напряжением 1000 В и выше и не ниже IV - в установках напряжением до 1000 В;

работником из числа дежурного персонала с группой по электробезопасности III на закрепленном за ним оборудовании напряжением до 1000 В и не ниже IV - на оборудовании напряжением 1000 В и выше.

1.3. Список лиц административно - технического персонала, которым разрешается единоличный осмотр электроустановок, устанавливается распоряжением руководителя предприятия.

1.4. Во время технических осмотров и текущих ремонтов оборудования все работы выполняются по планам, утвержденным руководством предприятия.

1.5. Графики выполнения технических осмотров составляются в соответствии с периодичностью работ, а также с учетом расписания работы оборудования и его подмены.

1.6. Для обеспечения технического осмотра с высоким качеством руководитель группы:

а) составляет план осуществления работ, включенных в данный технический осмотр;

б) знакомит с планом работы всех исполнителей;

в) подготавливает материалы, инструмент, контрольно - измерительную аппаратуру.

1.7. Если в процессе технического осмотра, реконструкции или ремонта оборудования была изменена схема или монтаж, то старший инженер вносит эти изменения в паспорт оборудования с указанием даты изменения.

1.8. На время осмотра лицам, которым разрешен единоличный осмотр, должны выдаваться ключи от дверей помещений электроустановок (щитов, сборок и т.п.) под расписку.

1.9. Осмотры передатчиков, работающих круглосуточно, производятся ежесуточно.

1.10. Руководителями ремонтных групп назначаются работники, имеющие V группу по электробезопасности.

1.11. В обязанности дежурного персонала при проведении технических осмотров входят:

- осмотр узлов оборудования и определение температуры нагрева отдельных частей, деталей, монтажа;

- чистка и регулировка приводов переключателей, подвижных контактов;

- проверка и регулировка системы управления, блокировки и сигнализации;

- проверка и регулировка напряжения накала ламп, измерение электрического сопротивления воды, охлаждающей аноды ламп, проверка и регулировка быстродействующей электронной защиты;

- проверка и регулировка электрических режимов и технических показателей на рабочих частотах;

- проверка и чистка ламповых бачков, шлангов, фарфоровых труб, стендов и катушек, входящих в систему водоохлаждения;

- разборка и чистка теплообменников, насосов, дистилляторов, резервуаров бассейнов;

- проверка воздушной и испарительной систем охлаждения;

- проверка электроизмерительных приборов, электрической прочности отдельных деталей и монтажа оборудования, измерения сопротивления рабочего заземления, проверка и регулировка электрических режимов и технических показателей передатчиков;

- градуировка диапазонных возбудителей.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом ежедневных осмотров дежурный электромеханик обязан:

а) получить инструктаж у начальника смены при выполнении новых видов работ;

б) надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной защиты.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Для осмотра радиоустановок дежурному персоналу разрешается:

а) открывать шкафы;

б) выдвигать блоки без снятия напряжения накала ламп (при условии исключения возможности касания токоведущих частей, находящихся под напряжением свыше 42 В).

3.2. При осмотре одним лицом электроустановок напряжением до 1000 В запрещается:

а) снимать предупреждающие плакаты и ограждения;

б) проникать за ограждения;

в) касаться токоведущих частей, производить их обтирку или чистку;

г) устранять обнаруженные неисправности.

3.3. При осмотре электроустановок выше 1000 В одним лицом запрещается:

а) выполнять какие-либо работы;

б) проникать за ограждения и открывать двери шкафов;

в) входить в камеры распределительных устройств.

Осмотр следует производить с порога или стоя перед барьером.

3.4. Осмотр камер закрытых распределительных устройств (ЗРУ) с входом за ограждение при необходимости разрешается выполнять только лицу с группой по электробезопасности не ниже IV при условии:

в проходах расстояние от пола составляет:

до нижних фланцев изоляторов - не менее 2 м;

до неогражденных токоведущих частей - не менее 2,5 м при напряжении до 10 кВ;

- не менее 2,75 м при напряжении до 35 кВ;

- не менее 3,5 м при напряжении 110 кВ;

- не менее 4,2 м при напряжении 150 - 220 кВ.

При расстояниях меньше указанных вход за ограждения разрешается только в присутствии второго лица с группой не ниже III.

### 4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. По окончании технического осмотра руководитель группы технического осмотра обязан:

а) проверить качество выполнения работ каждым исполнителем;

б) проверить оборудование в действии;

в) сдать исправное оборудование начальнику (старшему дежурному) смены.

4.2. Сдача и прием оборудования после технического осмотра оформляются росписями в аппаратном журнале начальника смены.

4.3. Устранение неисправностей отмечается в журнале записей технических неисправностей оборудования.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru