Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 3 июля 1995 г. N 384

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛЯНЫХ

ТРАНСФОРМАТОРОВ СТАНЦИЙ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

ТОИ Р-45-026-95

1. Общие требования безопасности

1.1. Работы по обслуживанию масляных трансформаторов проводятся по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации не менее чем двумя работниками, один из которых имеет группу по электробезопасности не ниже IV, другой - не ниже III.

1.2. К работам по эксплуатации масляных трансформаторов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.3. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, приведенными в Приложении.

1.4. При обслуживании масляных трансформаторов возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- опасности возникновения пожара.

1.5. Работники, обслуживающие масляные трансформаторы, обязаны:

1.5.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.5.2. Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

1.5.3. Выполнять работы только в том объеме и в той технологической последовательности, которая предусмотрена инструкцией по технической эксплуатации для данного типа трансформаторов.

1.5.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.5.5. В случае травмирования или недомогания известить своего непосредственного руководителя.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.7. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Подготовить необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты, проверить внешним осмотром и убедиться в их исправности.

2.2. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.

2.3. При выполнении работы по распоряжению получить целевой инструктаж.

2.4. На распределительном силовом щите (РСЩ) отключить рубильник блока профилактируемой камеры. На рукоятке рубильника повесить плакат "Не включать! Работают люди".

2.5. Произвести разряд конденсаторов - выпрямителей; открыть дверь трансформаторной камеры и индикатором низкого напряжения убедиться в отсутствии напряжения на блок - контактах контактора выхода.

2.6. При осмотре трансформатора необходимо проверить:

а) состояние кожухов трансформаторов и отсутствие течи масла;

б) соответствие уровня масла в расширителе температурной отметки;

в) состояние маслосборных устройств и изоляторов;

г) состояние ошиновки и кабелей;

д) состояние сети заземления;

е) состояние трансформаторного помещения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Запрещается:

3.1.1. Производить работы и переключения на трансформаторе, включенном в сеть хотя бы с одной стороны.

3.1.2. Оставлять переключатель в промежуточном положении без фиксации.

3.1.3. Эксплуатировать трансформатор без масла или при понижении уровня масла в расширителе ниже температурной отметки.

3.1.4. Эксплуатировать трансформатор при несоответствии отобранного масла нормам качества по результатам физико - химического анализа.

3.1.5. Эксплуатировать трансформатор с поврежденными вводами (трещины, сколы).

3.1.6. Включать трансформатор без заземления блока.

3.2. Во время работы разрешается пользоваться переносной лампой напряжением не выше 12 В.

3.3. Доливка масла производится с помощью широкой воронки и специальным сосудом емкостью до 3-х литров.

3.4. При пользовании гаечными ключами их следует подбирать по размерам гаек. Отвертывать гайки ключами большого размера с прокладкой металлических пластинок между гранями гайки и ключа, удлинять гаечные ключи вторым ключом или трубой запрещается.

3.5. При обслуживании масляных трансформаторов запрещается применение металлических лестниц и стремянок.

3.6. Прежде чем приступить к работе на лестнице, необходимо обеспечить ее устойчивость.

3.7. Запрещается эксплуатация трансформаторов при обнаружении:

3.7.1. Сильного неравномерного шума и потрескивания трансформатора.

3.7.2. Ненормального и постоянного возрастающего нагрева трансформатора при нормальных нагрузке и охлаждении.

3.7.3. Выброса масла из расширителя.

3.7.4. Течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения пожара в трансформаторной камере:

4.1.1. Включить всю аппаратуру на СПВ.

4.1.2. Вызвать пожарную команду.

4.1.3. Приступить к тушению пожара углекислотными огнетушителями (в крайнем случае - песком).

4.2. В ситуациях, описанных в п. 3.7 данной Инструкции, оперативный персонал обязан отключить всю аппаратуру СПВ.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать из трансформаторной камеры ветошь, инструмент, переносной электроинструмент.

5.2. Внешним осмотром убедиться в отсутствии подтеков масла.

5.3. Закрыть на замок дверь трансформаторной камеры.

5.4. Включить рубильник на РСЩ.

5.5. Снять запрещающий плакат.

5.6. Включить аппаратуру, проверить режимы работы.

5.7. Убрать спецодежду в специально отведенное место.

5.8. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.9. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить своего непосредственного руководителя.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ N │               Наименование               │Сроки носки, мес.│

│п/п│                                          │                 │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │Халат хлопчатобумажный (ГОСТ 11622-73)    │    дежурный     │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 2 │Перчатки хлопчатобумажные (ГОСТ 5007-63)  │    дежурные     │

└───┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru