Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 3 июля 1995 г. N 384

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕРКЕ БЛОКИРОВОЧНЫХ

УСТРОЙСТВ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИЙ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

ТОИ Р-45-027-95

1. Общие требования безопасности

1.1. К проверке блокировочных устройств допускаются лица оперативного персонала не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований безопасности и имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно - квалификационному справочнику.

1.2. Периодическая проверка действия блокировок проводится по распоряжению бригадой работников оперативного персонала в составе не менее двух человек, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, с участием уполномоченных лиц по охране труда.

1.3. При проведении работы по проверке и испытанию блокировки оборудования СПВ возможно воздействие опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.4. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи работники должны быть обеспечены халатом хлопчатобумажным (ГОСТ 11622-73).

1.5. Оперативный персонал, выполняющий работы по проверке и испытанию блокировок, обязан:

1.5.1. Выполнять только ту работу, которая определена технологическими картами.

1.5.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.5.3. Знать и соблюдать правила по охране труда на станциях проводного вещания.

1.5.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.5.5. Знать правила работы с мегомметром.

1.5.6. Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

1.5.7. В случае травмирования или недомогания необходимо известить своего непосредственного начальника.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно известить непосредственного руководителя.

1.6. Запрещаются работы по проверке и испытанию блокировки во время грозы или при ее приближении.

1.7. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Подготовить необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления проверить внешним осмотром и убедиться в их исправности.

2.2. Получить целевой инструктаж по безопасности труда.

2.3. Надеть установленную спецодежду (халат).

2.4. Получив разрешение ЦСПВ на проведение данных работ, оформить начало работ в журнале осмотра и профилактики аппаратуры СПВ.

2.5. Отключить электропитание аппаратуры на проверяемом пространстве на распределительном силовом щите (РСЩ).

2.6. На отключающем устройстве (рубильнике и т.п.) вывесить запрещающий плакат "Не включать! Работают люди".

2.7. На время подключения мегомметра необходимо временно заземлить испытуемую цепь.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Отключить разъединитель механической блокировки (РМБ).

3.2. Внешним осмотром проверить состояние замков, ключей, приводов и других деталей механической блокировки, действие блокировки (указатель окошечка в положении "Отключено" показывает зеленый цвет), возможность перевода блокировки из положения "Отключено" в положение "Включено" только при вставленном ключе, проверить возможность извлечения ключа из замка РМБ в положение РМБ "Включено".

3.3. Вынуть заблокированный ключ из заблокированной ячейки и открыть дверь аппаратуры (блока).

3.4. Внешним осмотром проверить видимый разрыв ножевых контактов подачи электропитания на аппаратуру.

3.5. Разрядной штангой разрядить конденсаторы фильтров.

3.6. Низковольтным индикатором проверить отсутствие напряжения на пинцетах блокировки.

3.7. Внешним осмотром проверить исправность блокировки, надежность контактов заземления.

3.8. Проверить сопротивление изоляции электрических цепей блокировки мегомметром.

При работе с мегомметром разрешается пользоваться только изолированными проводами со специальными наконечниками (типа "крокодил").

3.9. В процессе измерений нельзя прикасаться к соединительным элементам проверяемого оборудования.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Все обнаруженные при проверках блокировок неисправности и дефекты должны быть устранены.

4.2. Если повреждение в короткий срок устранить невозможно, то разрешается временно работать с частично или полностью отключенной блокировкой. При этом работники оперативного персонала обязаны вывесить на видном месте (например, на дверцах шкафа, блока) плакат с надписью "Осторожно! Блокировка неисправна", доложить об этом техническому руководителю и сделать соответствующую запись в аппаратном журнале. При необходимости аппаратура с неисправной блокировкой ограждается.

4.3. Проведение профилактических и ремонтных работ в аппаратуре с неисправной блокировкой запрещается.

4.4. При обнаружении постороннего напряжения немедленно прекратить работу и доложить своему непосредственному начальнику.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Отключить мегомметр от проверяемой цепи, внешним осмотром проверить состояние блокировки.

5.2. Убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов в шкафах оборудования.

5.3. Закрыть дверь аппаратуры на ключ.

5.4. Выключить РМБ.

5.5. Включить рубильник на РСЩ.

5.6. Снять запрещающий плакат.

5.7. Включить аппаратуру, проверить режим работы и управляемости с ЦСПВ.

5.8. Результаты периодической проверки оформить актом.

Результаты практической проверки исправности блокировки после профилактических и ремонтных работ зафиксировать в аппаратном журнале.

5.9. Убрать рабочее место.

5.10. Спецодежду убрать в специально отведенное место.

5.11. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить непосредственного руководителя.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru