Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 3 июля 1995 г. N 384

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И КАБЕЛЕЙ

ТОИ Р-45-030-95

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по измерению сопротивления изоляции электропроводок и кабелей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.2. Работа по измерению сопротивления изоляции производится в порядке текущей эксплуатации не менее чем двумя лицами оперативного персонала, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже III.

1.3. Персонал, проводящий измерения, обязан:

1.3.1. Знать правила работы с мегомметром.

1.3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.3.3. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.3.4. В случае травмирования или недомогания известить своего непосредственного руководителя.

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.5. При проведении работ по измерению сопротивления изоляции возможно воздействие опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.6. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, приведенными в Приложении.

1.7. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Подготовить и внешним осмотром определить работоспособность инструмента, приборов и СИЗ.

2.2. Получить разрешение ЦСПВ на производство данных работ.

2.3. Предупредить персонал усилительных станций, резервирующих данную СПВ, о включении станции.

2.4. Подготовить рабочее место.

2.5. Одеть спецодежду.

2.6. На время подключения мегомметра испытуемую цепь необходимо заземлить.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работы по измерению сопротивления изоляции электропроводок и кабелей аппаратуры и помещений СПВ необходимо проводить только на полностью обесточенном оборудовании при отключенных внешних линиях от выходных трансформаторов усилителя и фидерных трансформаторов СВК.

3.2. Выключить аппаратуру, выключить рубильники обоих вводов на РСЩ; вынуть предохранители с резервного ввода ГСЩ и на его нижние пинцеты одеть защитный кожух.

3.3. Вынуть предохранители с рабочего ввода и установить защитный кожух.

3.4. При снятии предохранителей ГСЩ обязательно применение диэлектрических перчаток и защитных очков.

3.5. На пинцетах обоих вводов повесить плакаты "Не включать! Работают люди".

3.6. Открыть дверцы РСЩ, индикатором низкого напряжения убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих цепях.

3.7. При измерении в силовых цепях должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы.

3.8. При измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены.

3.9. Во время работы разрешается пользоваться только изолированными проводами к мегомметру со специальными наконечниками типа "крокодил".

3.10. В процессе измерений нельзя прикасаться к соединительным элементам проверяемого оборудования.

3.11. Во время грозы или при ее приближении измерения необходимо прекратить.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, следует:

4.1.1. Немедленно прекратить работы и известить своего непосредственного руководителя.

4.1.2. Оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к авариям и несчастным случаям.

4.1.3. О пострадавших при авариях необходимо известить непосредственного начальника; сообщить в медпункт и принять срочные меры по оказанию необходимой первой медицинской помощи.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Установить предохранители. Закрыть двери РСЩ.

5.2. Снять защитный кожух с рабочего ввода и установить предохранители. Снять кожух и установить предохранители на резервный ввод.

5.3. Включить оба рубильника вводов на РСЩ. Пакетным переключателем поочередно включить рабочий и резервный вводы.

5.4. По показаниям вольтметра РСЩ убедиться в наличии напряжения на всех фазах.

5.5. Подать питание на аппаратуру, включить рубильники на РСЩ.

5.6. Сообщить на ЦСПВ об окончании измерений, проверить дистанционное отключение аппаратуры.

5.7. Убрать рабочее место, снять плакаты.

5.8. Составить протокол измерения сопротивления изоляции электропроводов и кабелей.

5.9. Окончание работ оформить записью в оперативном журнале.

5.10. Спецодежду и средства индивидуальной защиты убрать в специально отведенные места.

5.11. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить своего непосредственного руководителя.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ДРУГИХ

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ N │               Наименование               │Сроки носки, мес.│

│п/п│                                          │                 │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │Халат хлопчатобумажный (ГОСТ 11622-73)    │    дежурный     │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 2 │Перчатки диэлектрические (ТУ 38-105977-76)│    дежурные     │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 3 │Очки защитные (ГОСТ 12.4.003-74)          │    до износа    │

└───┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru