Утверждена

Приказом

Министерства связи

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 124

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 3 июля 1995 г. N 384

Дата введения -

1 января 1996 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МОЩНЫХ ЛАМП УСИЛИТЕЛЕЙ

СТАНЦИЙ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

ТОИ Р-45-033-95

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Инструкция определяет безопасные методы и приемы работ, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации установок принудительного охлаждения мощных ламп усилителей станций проводного вещания (УВ-10, УПВ-15, УО-30-50, АДС).

1.2. К работе по проведению планового профилактического осмотра и предупредительного ремонта установок охлаждения мощных ламп допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамены, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

1.3. Работники, эксплуатирующие установки предупредительного охлаждения мощных ламп усилителей станций проводного вещания, обязаны:

1.3.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.3.2. Выполнять только ту работу, которая определена настоящей Инструкцией.

1.3.3. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.3.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.3.5. В случаях травмирования известить своего непосредственного начальника.

1.3.6. Уведомить непосредственного начальника о неисправности оборудования и инструмента.

1.4. Работы могут выполняться по наряду или распоряжению.

Работы, выполняемые по нарядам, должны производиться бригадой, состоящей не менее чем из двух человек.

Работы, выполняемые работниками других служб (ремонтными бригадами), выполняются только по наряду - допуску.

По распоряжению работы могут выполняться одним лицом с группой по электробезопасности не ниже IV.

1.5. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи работники должны быть обеспечены халатом хлопчатобумажным (ГОСТ 11622-73) и перчатками хлопчатобумажными (ГОСТ 5007-63).

1.6. Работники должны пройти инструктаж на рабочем месте, о чем делается запись в журнале регистрации инструктажей.

1.7. При проведении работ может возникнуть опасность прикосновения к движущимся частям агрегата, опасность прикосновения к токоведущим частям обмоток электродвигателя.

1.8. В вентиляционных камерах запрещается хранить приборы, электролампы и другие детали, заграждающие проходы и выходы.

1.9. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Произвести полную остановку электродвигателей путем отключения питающих напряжений с помощью выключателей и разъединителей механической блокировки, принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного выключения оборудования.

2.2. На выключатели и рубильники, с помощью которых снимается напряжение, вывесить запрещающие плакаты "Не включать! Работают люди".

2.3. Убедиться, что РМБ находится в положении "Отключено".

2.4. Убедиться в отсутствии напряжения и вывесить плакаты "Не включать! Работают люди", установить при необходимости ограждения.

2.5. Надеть спецодежду с опущенными и застегнутыми у кистей рукавами и головной убор.

2.6. Укомплектовать рабочее место удобным и безопасным инструментом с изолирующими ручками.

Проверить исправность инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты (путем внешнего осмотра) на отсутствие повреждений и годности по штампу испытаний.

2.7. Проверить заземление корпуса электродвигателя.

2.8. Проверить наличие диэлектрических ковров возле пусковых устройств и самого электродвигателя.

2.9. Снизить температуру двигателя до комнатной.

2.10. Допуск к работе оформляется в журнале осмотра и профилактики за подписью допускающего и производителя работ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнить только ту работу, которая поручена и по которой проведен инструктаж на рабочем месте.

3.2. Не отвлекаться и не отвлекать товарищей по работе.

3.3. Вентиляционные камеры, колодцы и т.д. освещать переносными электролампами напряжением не выше 42 В.

3.4. Не включать электродвигатель без защитного кожуха.

3.5. Запрещается производить чистку, обтирку и ремонт электродвигателя на ходу.

3.6. Разборку деталей механической части агрегата охлаждения необходимо проводить в хлопчатобумажных рукавицах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Установки принудительного охлаждения мощных ламп должны быть немедленно выключены в следующих случаях:

а) несчастный случай (или угроза его);

б) появление дыма или огня из электродвигателя или пусковой аппаратуры;

в) сильная вибрация, угрожающая целости электродвигателя;

г) нагрев корпуса электродвигателя сверх допустимой температуры, указанной в инструкции завода - изготовителя;

д) значительное снижение частоты вращения, сопровождающееся быстрым нагревом корпуса электродвигателя.

4.2. При происшествии несчастного случая с товарищем по работе оказать ему медицинскую помощь, вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в медпункт, сообщить руководству о происшествии и, если это не угрожает другим работникам, сохранить на рабочем месте обстановку такой, какой она была в момент происшествия, до проведения расследования.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Восстановить схему после окончания работы, снять плакаты и ограждения.

5.2. Проверить соответствие направления вращения электродвигателя по стрелке, указанной на агрегате, и отсутствие постоянного шума.

5.3. Собрать инструмент и защитные приспособления и убрать их в места, отведенные для их хранения.

5.4. Убрать ветошь и тряпки в закрывающийся железный ящик.

5.5. Убрать рабочее место.

5.6. Снять спецодежду и повесить в отведенном для ее хранения месте.

5.7. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.8. При выполнении работы по наряду производитель работ после вывода бригады расписывается в наряде об окончании работы и сдает его оперативному персоналу.

5.9. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить своего непосредственного руководителя.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru