# ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 2

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ УГЛЕКИСЛОТНЫХ БАЛЛОНОВ

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе с углекислотными баллонами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение безопасным приемам выполнения работы с проверкой знаний, имеющие удостоверение на право обслуживания баллонов.

1.2. К эксплуатации допускаются только баллоны, изготовленные по государственным стандартам, согласованным с Госгортехнадзором России.

1.3. Баллоны для сжатых, сжиженных, растворенных газов емкостью более 100 л должны быть снабжены паспортом по форме, установленной для сосудов, работающих под давлением.

1.4. На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты отчетливо видные следующие данные:

1.4.1. Товарный знак завода-изготовителя.

1.4.2. Номер баллона.

1.4.3. Фактическая масса порожнего баллона (кг): для баллонов вместимостью до 12 л включительно - с точностью до 0,1 кг, от 12 до 55 л включительно - с точностью до 0,2 кг; масса баллонов вместимостью свыше 55 л указывается в соответствии с ГОСТ или ТУ на их изготовление.

1.4.4. Дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования.

1.4.5. Рабочее давление (P), МПа (кгс/кв. см).

1.4.6. Пробное гидравлическое давление (П), МПа (кгс/кв. см).

1.4.7. Вместимость баллонов (л): для баллонов вместимостью от 12 до 55 л включительно - фактическая с точностью до 0,3 л; для баллонов вместимостью свыше 55 л - в соответствии с ГОСТ или ТУ на их изготовление.

1.4.8. Клеймо ОТК завода-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л).

1.4.9. По стандарту - для баллонов вместимостью до 55 л высота знаков на баллонах должна быть не менее 6 мм, а на баллонах вместимостью свыше 55 л - не менее 8 мм.

На баллонах вместимостью до 5 л или толщиной стенок менее 5 мм паспортные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской.

1.5. Наружная поверхность баллонов углекислого газа должна быть окрашена в черный цвет (текст надписи "углекислота", цвет надписи - желтый).

Окраска вновь изготовленных баллонов и нанесение надписей производится заводами-изготовителями, а в дальнейшем - наполнительными станциями или испытательными пунктами.

Окраска баллонов и надписи на них могут производиться эмалями, масляными и нитрокрасками.

Надписи на баллонах наносятся по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы - по всей окружности, причем высота букв на баллонах емкостью более 12 л должна быть не менее 60 мм, а ширина поперечной полосы - 25 мм. Размеры надписей и полос на баллонах малой емкости должны определяться в зависимости от величины боковой поверхности баллонов.

1.6. Баллоны, переведенные на эксплуатацию при пониженном давлении, могут использоваться для заполнения газами, рабочее давление которых не превышает допустимое для данных баллонов, при этом на них должны быть выбиты: масса, рабочее давление (Р), МПа (кгс/кв. см); пробное давление (П), МПа (кгс/кв. см); дата освидетельствования и клеймо испытательного центра.

Ранее нанесенные сведения на баллоне, за исключением номера баллона, товарного знака изготовителя и даты изготовления, должны быть забиты.

Баллоны должны быть перекрашены в соответствующий цвет.

1.7. Эксплуатация, хранение и транспортирование баллонов на мини-пивзаводах должны производиться по инструкции, утвержденной руководителем мини-завода.

1.8. Баллоны должны храниться в открытых и закрытых складах.

1.9. Баллоны с углекислым газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления или других отопительных приборов и не менее 10 м от источников тепла с открытым огнем.

1.10. Транспортирование и хранение баллонов должны производиться с навернутыми колпаками.

1.11. Перевозка баллонов автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом должна производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

1.12. Запрещается производить ремонт баллонов, находящихся под давлением, вентилей и другой аппаратуры на рабочем месте.

1.13. Баллоны или их элементы, приобретаемые за границей, должны удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

1.14. Запорная арматура, устанавливаемая на баллонах, должна иметь маркировку, на которой должны быть указаны:

- завод-изготовитель;

- условный проход;

- условное или рабочее давление;

- направление потока среды.

На маховиках аппаратуры должны быть знаки, указывающие направление вращения при открывании и закрывании.

1.15. Запрещается наполнять жидкой углекислотой баллоны без клейм освидетельствования, с просроченным сроком испытания, неокрашенные, с неисправными вентилями, с водой и другими дефектами.

1.16. На каждый наполненный и отпускаемый потребителю баллон должен быть наклеен специальный ярлык, в котором помимо названия завода-наполнителя, количества (массы) углекислоты и даты наполнения должны быть надписи: "Хранить при температуре не выше 35 °C", "Запрещается бросать, ставить вблизи нагревательных приборов и на солнцепеке".

1.17. Температура в помещениях для хранения наполненных баллонов не должна превышать +35 °C. При повышении температуры выше +35 °C должны быть приняты меры к охлаждению помещений складов.

1.18. Отопление закрытых складов допускается только центральное: водяное, паровое или воздушное.

В складах должны быть вывешены инструкции и правила по обращению с баллонами, находящимися на складе, а также плакаты о запрещении курения, применения открытого огня и т.п.

1.19. Склады баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию и быть обеспечены средствами пожаротушения по нормам, утвержденным органами Государственного пожарного надзора МВД.

1.20. На расстоянии 10 м вокруг места хранения баллонов запрещается хранить горючие материалы и производить работы с открытым огнем: кузнечные, сварочные, паяльные.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Наденьте спецодежду, застегните ее на все пуговицы. Уберите волосы под плотно облегающий головной убор. Наденьте спецобувь и средства защиты рук.

2.2. Убедитесь, что пол нескользкий, проходы не загромождены.

2.3. Подготовьте свое рабочее место. Проверьте прочность и плотность присоединений к редукторам, наличие прокладок соединения редукторов, исправность манометров.

2.4. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщите о них руководителю работ. К работе приступайте только после устранения всех недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Содержите баллоны в исправном состоянии. Регулярно осматривайте баллоны в рабочем состоянии и проверяйте соблюдение установленных режимов их эксплуатации.

3.2. Перемещение баллонов производите на предназначенных для этого тележках или при помощи других специальных устройств.

3.3. Устанавливайте баллоны так, чтобы исключалась возможность их опрокидывания. Установка баллонов в границах проходов и проездов запрещается.

3.4. Не снимайте колпак с баллона ударами молотка, зубила или другими инструментами. Если колпак не отвертывается, а также в случае обнаружения пропуска газа из баллона, он должен быть направлен на наполнительную станцию для устранения неисправности.

3.5. Выпуск газа из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением производите через редуктор, предназначенный для данного газа.

3.6. Перед присоединением редуктора к баллону проверьте входной штуцер и накидную гайку редуктора, убедитесь в исправности резьбы гайки, а также в наличии и исправности уплотняющей фибровой прокладки и фильтра на входном штуцере редуктора.

3.7. Произведите продувку штуцера баллона плавным кратковременным открыванием вентиля на 1/4 - 1/2 оборота для удаления посторонних частиц (открывающий должен находиться в стороне от струи газа; закрывать вентиль после продувки следует без применения ключа).

3.8. Не допускается использовать редуктор с неисправной резьбой в накидной гайке или с другими дефектами.

3.9. Не допускайте соприкосновения баллонов и шлангов с токоведущими проводами.

3.10. При неисправности вентилей и невозможности выпустить газ из баллонов на месте потребления они должны быть возвращены на наполнительную станцию.

3.11. В случае замерзания редуктора или запорного вентиля баллона отогревайте их только чистой горячей водой.

3.12. Запрещается эксплуатировать баллоны, у которых:

- истек срок назначенного освидетельствования;

- поврежден корпус баллона;

- отсутствует надлежащая окраска или надписи;

- отсутствует избыточное давление газа;

- отсутствуют установленные клейма.

3.13. Эксплуатация баллона должна быть немедленно прекращена в случаях, предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности:

- при выявлении неисправности предохранительных клапанов;

- при обнаружении в баллоне и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего баллону, находящемуся под давлением.

3.14. При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается вырабатывать полностью. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см).

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийной ситуации необходимо доложить о случившемся руководителю работ; при произошедшем несчастном случае - оказать пострадавшему доврачебную помощь.

4.2. При возникновении очага загорания или пожара необходимо принять меры к его ликвидации первичными средствами тушения огня, сообщить об этом руководителю работ и, если возникнет необходимость, в пожарную часть. В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего жизни, следует покинуть рабочее место в соответствии с планом эвакуации.

4.3. Требования безопасности при тушении очага загорания и правила оказания доврачебной помощи пострадавшему см. в Типовой инструкции N 1 (пп. 4.3 - 4.31).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. При длительных перерывах в работе закройте вентили на баллонах, а нажимные винты редукторов выверните до освобождения пружины.

5.2. Уберите рабочее место. Отходы и мусор удалите специальным инвентарем и приспособлениями в установленное место.

5.3. Спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты очистите от загрязнений и уберите в место постоянного хранения.

5.4. Сдайте смену в установленном порядке:

- сообщите сменщику о неисправностях и неполадках во время работы и принятых мерах по их устранению;

- оформите сдачу смены в установленном порядке.

5.5. Выполните требования личной гигиены.

Юридические услуги

Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.

UrisCons.ru